中国科学院上海有机化学研究所

金山基地污水处理站维修

工程比选响应文件

响应单位：

编制日期：     年     月     日

- 附件一：

# 报价表

项目名称：

单位名称：

| 序号 | 内容 | 报价 （人民币/元） | 服务周期 （日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机所金山基地污水处理站维修工程 |  |  |
| 合计（大写人民币）： |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |

- 附件二：

- 响应单位基本情况

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 固定电话 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 技术职称 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  |  | 技术职称 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 经营期限 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质名称及等级 |  |  |  | 注册号码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附单位简介

- 附件三：

- 近三年与本项目工程内容类似业绩

| 序号 | 时间 | 工程名称 | 工程规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 附件四：

- 项目服务团队人员情况说明

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件五：材料及工程量报价清单

|  | 中国科学院上海有机化学研究所金山基地 污水处理站维修工程项目项目材料及工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数及措施 | 数量 | 单位 | 报价单价(元） | 报价小计（元） |
| 一 | 废气收集集气罩及收集管路的临时拆除与复原 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 临时拆除 | 含吊装工具投入、人工 | 1 | 项 |  |  |
| 1.2 | 管道连接法兰加装 | 含各支管和主管段的连接法兰加装，DN200- DN400，含材料、人工 | 1 | 项 |  |  |
| 1.3 | 安装复原 | 含吊装工具投入、人工、紧固件等 | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 池体排空准备与清理 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 膜池排空及旧膜组件及支架的拆除、清理工作 | 旧膜组件、支架拆除、膜池池底积泥杂物清 理，含正压式空气呼吸器具、通风机、临时安全用电箱等作业工具、安全防护工具的投入 | 1 | 项 |  |  |
| 2.2 | 综合调节池、兼氧池降水位排水 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2.3 | 产水池与臭氧氧化池排空与清理清洗 | 池内污泥、积泥清理，临时自来水接入，池体的次氯酸钠化学清洗；含正压式空气呼吸器具、通风机、临时安全用电箱等作业工具、安全防护工具的投入、人工 | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 工业自来水供水管路 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 管路系统 | UPVC，DN40，DN32，DN25，含90°弯头、三通、球阀、补芯、变径等； | 1 | 批 |  |  |
| 3.2 | 管路支架 | 镀锌角钢，L50 | 1 | 批 |  |  |
| 四 | MBR膜组件及配套管路和支架 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | MBR膜组件 | PVDF膜材质，过滤精度0.1um，膜丝内/外径： 1.5/2.6mm膜丝拉伸断裂强度：≥200N，膜架材质：SS304，单组有效膜面积600m2 | 2 | 组 |  |  |
| 4.2 | 膜组件安装支架 | 国标304不锈钢槽钢，10# | 37 | 米 |  |  |
| 4.3 | 膜组件配气总管（新增） | 304不锈钢材质，DN80,总长约10.5m，含法兰、三通、蝶阀、盲板等管件，具体按设计图加工，含304不锈钢支架 | 1 | 项 |  |  |
| 4.4 | 膜组件集水总管（原管拆除） | 化工级UPVC，PN16，DN80主管总长约10米，含法兰、三通、变径、补芯、盲板等管件，具体按设计图加工，含304不锈钢支架 | 1 | 项 |  |  |
| 4.5 | 四氟网衬法兰波纹管 | DN65*2500mm，全部304不锈钢编织网，内衬四氟波纹管，两端304不锈钢法兰翻边，一端为固定法兰，另一端为活动法兰；定制件 | 6 | 根 |  |  |
| 五 | 污泥回流管路系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 立式离心循环泵 | 2.2kw，3φ380V 50Hz，50m3/h扬程9m， | 2 | 台 |  |  |
| 5.2 | 回流管路 | 化工级UPVC，DN100，管路总长约30米，含弯头、蝶阀、UPVC隔膜阀、止回阀、浮子流量计、隔膜压力表、三通等； | 1 | 项 |  |  |
| 七六 | MBR产水管路系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 产水电动球阀 | UPVC，DN80活接，四氟密封，AC220V，开关型，带开关位置反馈 | 1 | 个 |  |  |
| 6.2 | 耐腐蚀负压传感器 | 四氟防腐接口耐腐蚀处理 , 24VDC 4-20mA 二线制, 带数显，-0.1mpa~0.3mpa, 外壳304不锈钢，陶瓷膜片，G1/2外丝接口 | 1 | 个 |  |  |
| 6.3 | 产水管路 | 化工级UPVC，PN16，DN80，管路总长约36 米，含弯头、蝶阀、UPVC隔膜阀、止回阀、浮子流量计、隔膜压力表、三通、变径、补芯、 取样阀、排气阀等； | 1 | 项 |  |  |
| 七 | MBR反洗管路系统 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 真空引水罐 | φ600*1500，DN80进出水口，304不锈钢材质 | 1 | 个 |  |  |
| 7.2 | 音叉液位开关 | 叉体材质SUS304喷四氟，DC24V供电，继电器输出插深100mm，G1螺纹 | 1 | 个 |  |  |
| 7.3 | 反洗电动球阀 | UPVC，DN80活接，四氟密封，AC220V，开关型，带开关位置反馈 | 1 | 个 |  |  |
| 7.4 | 反洗管路 | 化工级UPVC，PN16，DN80，管路总长约40 米，含弯头、蝶阀、UPVC隔膜阀、止回阀、浮子流量计、隔膜压力表、三通、异径三通、管道混合器、变径、补芯等； | 1 | 项 |  |  |
| 八 | 反洗加药系统 CEB-NaClO |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 药剂箱 | 500L，方形桶，黑色，加厚，PE，尺寸 1020*710*710mm | 1 | 个 |  |  |
| 8.2 | 减速搅拌机 | 0.3kw，3φ380V 50Hz，90RPM，搅拌桨衬塑 （尺寸定制） | 1 | 套 |  |  |
| 8.3 | 机械隔膜计量泵 | 0.4MPa，118SPM，泵头PP，3φ380V 50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 8.4 | 液位开关 | EP-C6，PP，G1/2 | 2 | 个 |  |  |
| 8.5 | 管阀件 | 化工级UPVC，PN16，DN15，含水箱接头、弯头、安全阀、背压阀、球阀、隔膜压力表、三通、隔膜阀、PVC透明管段、Y型过滤器、呼吸 | 1 | 批 |  |  |
| 8.6 | 设备安装支架和管路支架 | 根据实际需要确定 | 1 | 批 |  |  |
| 九 | 反洗加药系统 CEB-CA |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 药剂箱 | 500L，方形桶，加厚，PE，尺1020*710*710mm | 1 | 个 |  |  |
| 9.2 | 减速搅拌机 | 0.3kw，3φ380V 50Hz，90RPM，搅拌桨衬塑 （尺寸定制） | 1 | 套 |  |  |
| 9.3 | 机械隔膜计量泵 | 0.4MPa，118SPM，泵头PP3φ380V 50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9.4 | 液位开关 | EP-C6，PP，G1/2 | 2 | 个 |  |  |
| 9.5 | 管阀件 | 化工级UPVC，PN16，DN15，含水箱接头、弯头、安全阀、背压阀、球阀、隔膜压力表、三通、隔膜阀、PVC透明管段、Y型过滤器等 | 1 | 批 |  |  |
| 9.6 | 设备安装支架和管路支架 | 根据实际需要确定 | 1 | 批 |  |  |
| 十 | 电气与自控 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 电缆 | 含改造范围内的进线电缆、动力电缆、信号电 | 1 | 项 |  |  |
| 10.2 | 电气辅材 | 含保护管、阻燃波纹管及必要的电缆桥架 | 1 | 项 |  |  |
| 10.3 | PLC升级改造 | 按需改造，实现操作便捷目的 | 1 | 项 |  |  |
| 十一 | 其他材料 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 耐腐蚀液位传感器 | 量程0-6m、陶瓷膜片芯体，壳体四氟防腐，引线四氟防腐、0.5%级、DC24V，4-20mA，10m | 1 | 个 |  |  |
| 11.2 | 管路支架及管路安装辅材 | 根据实际需要确定 | 1 | 批 |  |  |
| 十二 | 技术指导调试 | 污水站工艺技术指导调试 | 1 | 项 |  |  |
| 十三 | 垃圾清运、站内保洁 | 设备拆除件、淤泥、施工垃圾等 | 1 | 项 |  |  |

- 附件六：主要材料品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 响应人选择品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBR膜及组件 | 海普润 | 立升 | 里仁 |  |
| 2 | 电气元器件及PLC | 西门子 | ABB | 施耐德 |  |

- 附件七：项目重点和难点分析（含质量、进度、后期服务保证措施）

- 附件八：施工安全措施方案（含有限空间，高温，有毒有害等）