## Sheet1
主要设备报价清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 海越 | 100L | 套 | 4 |  |  | 1区
2 | 双瓶组柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 海越 | 100L | 套 | 2 |  |  | 2区
3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 海越 | 70L | 套 | 1 |  |  | 3区
4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 海越 | 40L | 套 | 2 |  |  | 4区
5 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 海越 | 100L | 套 | 3 |  |  | 5区
6 | 七氟丙烷灭火剂 | 海越 | HFC-227ea | 公斤 | 883
7 | 自动泄压装置 | 海越 | 805mm*405mm | 个 | 1 |  |  | 需要考虑防潮、防虫（1区）
8 | 自动泄压装置 | 海越 | 405mm*405mm | 个 | 4 |  |  | 需要考虑防潮、防虫（2-5区）
9 | 气体灭火控制器 | 北大青鸟 | 4区 | 台 | 1 |  |  | 带备电电池（2楼用）放1层监控室
10 | 气体灭火控制器 | 北大青鸟 | 1区 | 台 | 1 |  |  | 带备电电池（6楼用）放1层监控室
11 | 感烟探测器 | 北大青鸟 | 总线式 | 只 | 10 |  |  | 带底座
12 | 感温探测器 | 北大青鸟 | 总线式 | 只 | 13 |  |  | 带底座
13 | 声光报警器 | 北大青鸟 | 总线式 | 只 | 7 |  |  | 带底座
14 | 警铃 | 北大青鸟 | 总线式 | 只 | 5 |  |  | 带底座
15 | 紧急启停按钮 | 北大青鸟 | 总线式 | 只 | 7 |  |  | 带底座
16 | 放气指示灯 | 北大青鸟 | 总线式 | 只 | 7 |  |  | 带底座
17 | 输入输出模块 | 北大青鸟 | 总线式 | 只 | 10 |  |  | 带底座
18 | 输入模块 | 松江飞繁 | HJ-9502 | 只 | 15 |  |  | 带底座
19 | 外控电源箱 | 北大青鸟 | DC24V/20A | 台 | 1 |  |  | 带备电电池
20 | 电缆线 | 起帆 | 阻燃耐火4*2.5 | 米 | 900 |  |  | 1楼控制器到各层控制总线
21 | 电缆线 | 起帆 | 阻燃耐火YJY-5*2.5 | 米 | 700 |  |  | 1楼风机控制箱至各层风机
22 | 电缆线 | 起帆 | 阻燃耐火YJY-5*4 | 米 | 100
23 | 电线 | 起帆 | 阻燃耐火RVS-2*1.5 | 米 | 800
25 | 电线管 | 申捷 | KBG20 | 米 | 800
26 | 离心式管道风机 | 上虞 | 380-3-50 | 台 | 1 |  |  | 风量：2150m³/h；静压180Pa/功率450W（1区用）
27 | 离心式管道风机 | 上虞 | 220-1-50 | 台 | 1 |  |  | 风量：1250m³/h；静压200Pa/功率220W（2区用）
28 | 离心式管道风机 | 上虞 | 220-1-50 | 台 | 3 |  |  | 风量：1100m³/h；静压140Pa/功率200W（3.4.5区用）
29 | 风机控制箱 | 上虞 | 450W | 台 | 1 |  |  | 带手自动功能，带开阀连锁风机启动，1个阀
30 | 风机控制箱 | 上虞 | 220W | 台 | 1 |  |  | 带手自动功能，带开阀连锁风机启动，3个阀
31 | 风机控制箱 | 上虞 | 200W | 台 | 3 |  |  | 带手自动功能，带开阀连锁风机启动，1个阀
32 | 密闭电动全自动防火阀 | 显隆/东灵 | 500*250*200 | 个 | 2
33 | 密闭电动全自动防火阀 | 显隆/东灵 | 400*200*200 | 个 | 3
34 | 密闭电动全自动防火阀 | 显隆/东灵 | 400*160*200 | 个 | 3
35 | 镀锌风管 | 国产优质 | 500*250 | 米 | 15
36 | 镀锌风管 | 国产优质 | 400*200 | 米 | 10
37 | 镀锌风管 | 国产优质 | 400*160 | 米 | 18
38 | 防雨百叶 | 国产优质 | 800*400 | 个 | 1 |  |  | 需要考虑防潮、防虫
39 | 百叶口 | 国产优质 | 600*400 | 个 | 1
40 | 防雨百叶 | 国产优质 | 700*300 | 个 | 1 |  |  | 需要考虑防潮、防虫
41 | 百叶口 | 国产优质 | 500*300 | 个 | 1
42 | 百叶口 | 国产优质 | 200*300 | 个 | 2
43 | 防雨百叶 | 国产优质 | 600*300 | 个 | 3 |  |  | 需要考虑防潮、防虫
44 | 百叶口 | 国产优质 | 300*500 | 个 | 1
45 | 玻璃窗开口及封闭改造 | 固定式玻璃 | 600*400 | 处 | 10 |  |  | 在与原有固定玻璃窗开个孔
46 | 原有防盗窗改造 | 不锈钢钢管钢管 | 原有 | 处 | 2 |  |  | 施工需要进行切割焊接作业及重新安装
47 | 乙级钢制防火门 | 国产优质 | 钢制乙级双开防火门 | 樘 | 2 |  |  | 乙级钢制双开防火门
48 | 矿棉板吊顶拆除及恢复 | 原有 | 原有 | 项 | 1
49 | 喷淋头及喷淋管支管拆除封堵 | 原有 | DN25~DN50 | 项 | 5 |  |  | 喷淋头数量约30个
50 | 总计（含税）
注：未指定品牌的，请在报价的备注中明确品牌